XGW-12/630-20    产 权 分 界 装 置

安装使用说明书

福太勒（杭州）电气有限公司

目   录

1 概述	2

2 产品结构特点	2

3 执行标准	3

4 使用环境条件	3

5 主要技术参数	4

6 产品外形及结构	4

7操作及维护	6

8. 验收	9

9 运输与储存	10

10 订货须知	10

1 概述

XGW-12产权分界装置通过将高精度互感器、计量表计与开关一体化，实现了产权分界点和计量点完美结合，实现智能抄表。通过对用户负荷监测、超容用电预警及限流跳闸的设定，实现智能分断，保障用户用电安全。通过应用量子加密技术，还具备了远程操控等功能，有利于快速恢复用户供电。而分界装置的应用，则起到有效隔离故障点，减少因用户内部故障对电网安全产生影响的作用。

XGW-12产权分界装置由户外开闭所和FTL Air-12/630-20环保气体绝缘开关设备（以下简称开关设备或产品）模块化组合而成。开关设备是以干燥空气气体作为绝缘介质，采用真空灭弧。它主要作为三相交流额定电压12kV及以下，额定电流630A及以下的电力系统中，作为控制和保护设备，开断和关合电力系统的正常工作电流、过载电流及短路电流。

### 2 产品结构特点

2.1 户外开闭所采用304不锈钢板制作而成，防护等级达到IP44，开闭所下部配有通风百叶窗顶部配有散热栅，开闭所顶部安装有风机，风机由智能控制器自动控制，控制器可以根据用户的不同要求自己整定，可以方便控制开闭所内温度。

2.2 全密封全绝缘设计：FTL Air-12/630-20环保气体绝缘开关设备所有带电部位均密封在一个由304不锈钢板焊接而成的箱体内，箱体内充有工作压力为0.012MPa的干燥空气，防护等级为IP67。可安装在潮湿、粉尘污染大的地区，特别适合矿山、箱式变电站和任何由于空气污染易引发表面闪络的场所。无需母线清扫和防小动物。扩展母线为全绝缘和屏蔽的，免维护并不受外界环境的影响。

2.3 开关设备采用模块化设计：气箱内断路器、隔离开关、接地开关、一体化设计，设备在检修时电缆可以通过接地开关直接接地，提高了设备的安全性。设备在设备操作界面友好，易于操作人员现场操作。

2.4 高可靠性和人身安全：所有带电部分密封在干燥空气气室中；气箱内隔离开关采用双断口设计，断口距离大于125mm，产品在零表压下对地绝缘耐压可以满足42kV/1min；电缆室门板与接地开关之间具有可靠的机械联锁，只有接地开关在合闸状态时才能打开下门板，有效防止误入带电间隔；开关柜具有可靠的泄压通道。

2.5 产品额定电流达630A，额定短路开断电流20kA，可用于630A以下电流场所，提高了产品的适用范围。

2.6 免维护与长的寿命周期：产品的设计使用寿命周期为30年，在产品寿命周期内，主开关均无需进行维护。产品的年漏气率≤0.05%。

2.7 产品进线单元装有计量电压互感器，并设计有可以安装计量表计和5G通讯模块的计量室；产品出线单元装有电源电压互感器，通过此电源电压互感器对电池组进行充电；避雷器和电压互感器均为后置安装，它们在工厂均已安装完成。现场只需安装进出线电缆，这样既减轻了现场安装的工作量也提高了设备的可靠性。

2.8产品设计有观察窗：通过观察可以清晰看到隔离开关在分闸状态的状态，提高了设备的安全性能。

2.9  结构紧凑：标准产品宽度420mm、可根据用户要求订做。

2.10  FTL Air-12/630-20环保气体绝缘开关设备配置智能控制装置，提供有效的保护、遥控和监测系统，并支持配电系统的自动化。

2.11  产品绿色环保：绝缘介质采用绿色环保的干燥空气绝缘，不污染环境。FTL Air-12/630-20环保气体绝缘开关设备的开发不仅从产品本身，更包括从生产过程到开关的终身运行的环保。所有材料均选取有利于环保的材料，采用零泄漏的清洁工艺，产品终身密封，产品寿命周期结束后90%－95%的材料是可以回收的。

### 3 执行标准

GB 3906-2020  3.6kV～40.5kV交流封闭金属开关设备和控制设备

GB/T 11022-2020  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 1984-2014  高压交流断路器

GB 1985-2004  高压交流隔离开关和接地开关

GB 3804-2017  3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB 16926-2009  交流高压负荷开关—熔断器组合电器

GB 311.1-1997  高压输变电设备的绝缘配合

### 4 使用环境条件

4.1 环境温度：

最高温度：＋40℃

最低温度：－40℃

24小时平均温度：≤35℃

4.2 湿度

最大平均相对湿度：24小时平均值≤95％，月平均值：≤90％

4.3 海拔高度：≤1500米（常规型，标准充气压力下），≤3000米（高原型）

4.4 特殊条件

对于超出正常使用的条件下的特殊运行条件，可由用户与我公司协商解决。

### 5 主要技术参数

5.1  XGW-12/630-20产权分界装置主要技术参数见表1

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 1min工频耐受电压（相间、对地/断口） |  | 42/48 |
| 3 | 雷电冲击耐受电压（相间、对地/断口） |  | 75/85 |
| 4 | 额定电流 | A | 630 |
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 6 | 额定短路关合电流 |  | 50 |
| 7 | 额定短时耐受电流 |  | 20 |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  | 50 |
| 9 | 额定短路持续时间 | s | 4 |
| 11 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 12 | 干燥空气压力 | MPa | 0～0.02（20℃） |
| 13 | 年泄露率 |  | 0.05% |
| 14 | 防护等级（气箱/外壳） |  | IP67/4X |

### 6 产品外形及结构

6.1 产品外形及结构见图1

- 通风装置  2.门锁装置 3.产品名称 4.顶部排风装置  5.接地装置  6.起吊装置

图1

6.2  XGW-12/630-20环保气体绝缘开关设备外形及结构见 图2

- 出线电缆室 2. 故障指示器 3. 断口观察窗	4. 观察窗照明 5. 隔离接地合分指示 6. 气压表

7.断路器合分指示	 8. 分布式DTU  9.开关控制模块  10. 接地电磁锁   11. 出线电缆室

12.计量电压互感器室  13.计量室  14蓄电池室  15 电源电压互感器室

图2

### 7操作及维护

7.1 联锁

产品的联锁满足国网公司“五防”的要求，同时在结构设计上已避免开关误操作。主要联锁功能如下：

断路器合闸后，隔离开关不能动作。防止带电合分隔离开关。

隔离开关合闸后，接地开关不能动作，防止带电合接地开关。

同时产品设有柜门联锁功能，只有当隔离开关分闸，接地开关合闸，断路器合闸后，电缆室门才可以打开，电缆室门未关好，接地开关不能分闸。

7.2合闸操作程序（送电操作 图3和图4）

7.2.1 分右进线接地开关，接地分合指示显示绿色，同时电缆室门被锁住。

7.2.2 合右进线隔离开关，分合闸指示显示红色。（此时右进线程序锁可以拔出）

7.2.3  分左出线接地开关，接地分合指示显示绿色，同时电缆室门被锁住。

7.2.4拔出右进线程序锁钥匙，插入左出线程序锁钥匙，合隔离开关。（此时左出线程序锁不可拔出）分合闸指示显示红色。

7.2.4 进行手动储能（电动时将自动储能）

7.2.5 合断路器，断路器分合指示显示红色。

7.2.6 送电即完成。

隔离开关操作面板 图3                   断路器状态指示 图4

7.2.7断路器电动合闸程序（图5）

关闭电缆室下门板--接地开关分闸--隔离开关合闸--低压箱面板上储能旋钮开关操作到储能位置--储能电机进行储能操作，储能指示灯亮储能完成---手动按下低压箱面板上合闸按钮断路器进行合闸动作，合闸指示灯亮断路器合闸完成。

图5

7.3分闸操作程序（停电操作）

7.3.1分左出线断路器，断路器分合闸指示显示绿色。

7.3.2分左出线隔离开关，分合闸指示显示绿色。（此时左出线程序锁可以拔出。）

7.3.3合左出线接地开关，接地分合指示显示红色。

7.3.4拔出左出线程序锁，插上右进线程序锁，分右进隔离开关，分合闸指示显示绿色。（此时右进线程序锁不可以拔出）

7.3.5 合右进接地开关，接地分合指示显示红色。

7.3.6 停电即完成；。

7.3.7断路器电动分闸程序

只有断路器合闸位置低压箱上合闸指示灯已亮，才能手动按下低压箱面板上分闸按钮对断路器进行分闸动作，分闸指示灯亮断路器分闸完成。

7.4 维护

开关气室中的绝缘气体采用干燥空气绝缘，所有组件在产品寿命周期内都是免维修的。气室由优质304不锈钢焊接而成，可以保证产品的密封性及保护气室中的组件不受环境影响。

如果产品外表被刮伤或损坏，则必须用油漆修复，以免腐蚀。

操动机构位于气室外面，前面板之后。可以方便地进行操作、维护和更换。

操动机构均经过表面防腐处理，其活动部分在出厂前进行了润滑，可以满足产品寿命期的使用。如使用环境比较恶劣，应对操动机构进行必要的维护，包括清理污秽及进行适量的润滑。必要时，应更换操动机构。

常见故障的排除：

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合闸按钮不能操作 | 检查机构是否处于储能状态。 |
| 2 | 电缆室门不能打开或关上 | 检查开关是否处于分闸状态，带电显示器是否带电（装有电磁锁的产品），二次回路是否带电。 |
| 3 | 分闸按钮不能操作 | 检查断路器是否处于合闸状态 |
| 4 | 电动不能合闸 | 联锁接点是否正常，联片是否接通，下门联锁微动开关是否到位。 |

### 8. 验收

8.1 产品开箱应在干燥不受淋雨的场所进行，并做到：

1）开箱前先检查产品是否在装卸、运输过程中有破损；

2）拆箱时注意保护产品，避免损伤；

3）开箱后及时检查产品看外表是否损伤；有无进水或严重受潮现象；

4）检查压力表指示是否正常（如图9指针应在绿色区域）；检查配件是否与装箱单相符。

图9

8.2 试验

如需要，可对产品进行工频耐压试验，以验证产品是否满足要求。

在对产品进行耐压试验时，由于未安装电缆，进出线电缆支柱的绝缘距离不能满足要求，如此时进行耐压试验，则必须对进出线电缆支柱套上绝缘帽，再进行耐压试验。

开关设备在出产前均已进行了工频耐压试验，在现场验收时，只需按照出厂试验电压的80%进行工频耐压试验。

### 9 运输与储存

产品运输时必须整台封闭在包装箱内，并加以固定。运输过程中不得翻转、倾斜，同时需采取防震措施。

产品应存放在干燥、通风、防潮、防震及防有害气体侵袭的室内，长期存放应定期检查环境是否符合要求。装箱、开箱和保管应在干燥的室内。

10 随机文件

1）产品合格证；

2）产品出厂试验报告；

3）使用说明书；

4）装箱单。

### 10 订货须知

订货时，请提供：

1）产品规格型号及一次系统图、排列图及平面布置图；

2）操作方式及操作电压；

3）备品备件及专用工具的名称、数量；

4）其它特殊要求，应在订货时予以说明。

附图

产权分界装置一次方案图

产权分界装置外形图